Contexte, besoin à satisfaire et court descriptif technique des caractéristiques du système

Cahier des Charges
Appel d’Offres – Fourniture d’un système de filtration et de séparation des hydrocarbures pour la vidange des fosses déportées
1. Objet de la consultation
La présente consultation a pour objet la fourniture d’un système mobile permettant la filtration et la séparation des hydrocarbures contenus dans les eaux accumulées dans les fosses déportées et fosses situées sous transformateurs (TR), afin de limiter le recours à des prestations externes de vidange et de réduire le risque de pollution de l’environnement en agissant rapidement pour vider la fosse.
Le système devra permettre le pompage des eaux polluées tout en retenant les hydrocarbures, de manière autonome, sécurisée et compatible avec les contraintes d’exploitation des centres de maintenance, et le rejet d’une eau propre conforme aux normes environnementales de rejet.
2. Contexte
Certaines fosses déportées et fosses sous transformateurs se remplissent périodiquement d’eau de pluie pouvant contenir des hydrocarbures.
Actuellement, les vidanges sont majoritairement réalisées par des prestataires spécialisés, ce qui engendre :
· des coûts d’intervention élevés ; 
· des délais de planification ; 
· une mobilisation importante des équipes locales ; 
· une dépendance à des prestataires externes. 
Des essais réalisés sur plusieurs centres de maintenance ont démontré l’intérêt de solutions autonomes de filtration permettant une gestion en interne des opérations de pompage et de traitement.
3. Objectifs
Le système proposé devra permettre :
· la réduction du risque de pollution des sols et des eaux ; 
· l’autonomie des équipes de maintenance pour les opérations courantes ; 
· la diminution des coûts de vidange ; 
· la réduction du temps de mobilisation des agents ; 
· la conformité avec la réglementation environnementale applicable. 
4. Description des besoins
4.1 Fonction principale
Le système devra permettre :
· le pompage des eaux contenues dans les fosses ; 
· la séparation des hydrocarbures présents dans l’eau ; 
· le rejet d’une eau conforme aux seuils réglementaires applicables ; 
· le stockage ou la rétention des hydrocarbures récupérés. 

4.2 Performances minimales attendues
	Critère
	Exigence minimale

	Débit nominal
	≥ 50 L/min

	Fonctionnement autonome
	Oui

	Détection de présence d’hydrocarbures
	Oui

	Arrêt automatique en cas de saturation ou anomalie
	Oui

	Utilisation extérieure
	Oui

	Résistance aux intempéries
	Adapté à l’usage extérieur

	Alimentation électrique
	À préciser par le fournisseur

	Niveau sonore
	Compatible avec une exploitation sur site industriel

	Qualité en sortie
	< 5 ppm HCT



4.3 Mobilité
Le matériel devra :
· être facilement transportable entre différents sites; 
· pouvoir être chargé dans un véhicule utilitaire léger ou une remorque légère ; 
· être manipulable par deux agents maximum ; 
· présenter un temps d’installation inférieur à une heure. 

5. Contraintes d’exploitation
Le système devra :
· nécessiter un minimum de surveillance humaine ; 
· permettre un fonctionnement autonome après mise en service ; 
· être utilisable par du personnel de maintenance après une courte formation ou sans formation; 
· comporter des dispositifs de sécurité contre les débordements et les fuites ; 
· être compatible avec des fosses de volumes variables pouvant atteindre 50 m³ et une profondeur de 10m 

6. Exigences environnementales
Le fournisseur devra préciser :
· le taux de rétention des hydrocarbures ; 
· la concentration résiduelle maximale en hydrocarbures dans l’eau rejetée ; 
· les modalités de gestion des consommables saturés ; 
· la durée de vie des éléments filtrants ; 
· les procédures de maintenance préventive et corrective. 
Le système devra contribuer à la réduction du risque de pollution accidentelle.


7. Option – Maintenance et réparation des systèmes
En complément de la fourniture des systèmes de filtration et de séparation des hydrocarbures, le candidat devra proposer, à titre d’option, une prestation de maintenance et de réparation couvrant l’ensemble du parc d’appareils acquis dans le cadre du présent marché.
7.1 Maintenance préventive
Le candidat devra détailler dans son offre :
· Un plan de maintenance préventive précisant la fréquence des interventions, les opérations à réaliser et les pièces d’usure concernées ; 
· Les conditions de remplacement des éléments filtrants et des consommables (durée de vie, critères de remplacement, délais d’approvisionnement) ; 
· La liste des pièces de rechange recommandées et leur tarification ; 
· La possibilité de former les équipes de maintenance RTE à la réalisation des opérations de maintenance de premier niveau (remplacement de filtres, contrôles visuels, nettoyage). 
7.2 Maintenance corrective et réparation
Le candidat devra préciser :
· Les modalités d’intervention en cas de panne ou de dysfonctionnement (délai d’intervention, intervention sur site ou retour atelier) ; 
· Les délais de réparation garantis et, le cas échéant, les conditions de mise à disposition d’un appareil de remplacement pendant la durée de la réparation ; 
· La couverture géographique du service après-vente (territoire métropolitain) ; 
· La tarification des interventions de maintenance corrective et de réparation (forfait, taux horaire, pièces et main d’œuvre). 
7.3 Garantie
Le candidat devra indiquer :
· La durée de garantie proposée sur le matériel (a minima 2 ans pièces et main d’œuvre) ; 
· Le périmètre de la garantie (composants couverts, exclusions éventuelles) ; 
· Les conditions d’extension de garantie, le cas échéant. 
Cette option fera l’objet d’une ligne dédiée dans le bordereau de prix. Le candidat est libre de proposer ou non cette option ; son absence n’entraînera pas l’élimination de l’offre.

